GRUPOS GENERADORES ELÉCTRICOS

DE

BAJA TENSIÓN

gobierno de canarias

consejeria de INDUSTRIA, COMERCIO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

VICECONSEJERÍA DE DESARROLLO INDUSTRIAL E INNOVACIÓN TECNOLOGICA

direccion general de industria y energia

ÁREA DE ENERGÍA

GUÍA DE PROYECTOS.	1

1.	AMBITO DE APLICACIÓN.	1

1.1	Introducción.	1

2.	NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN.	1

2.1	Normativa de carácter estatal.	1

2.2	Normativa de carácter local.	1

3.	CONTENIDO MÍNIMO DEL PROYECTO.	2

3.1	Memoria descriptiva.	2

3.2	Memoria de cálculos.	2

3.3	Planos.	3

3.4	Pliego de Condiciones Técnicas.	3

3.5	Mediciones y presupuesto.	3

3.6	Seguridad y Salud.	3

4.	DESARROLLO DE LOS APARTADOS DEL PROYECTO.	3

4.1	Memoria descriptiva.	3

4.1.1	Antecedentes y objeto del Proyecto.	3

4.1.2	Peticionario, promotor y titular de la instalación.	4

4.1.3	Situación y emplazamiento de la instalación.	4

4.1.4	Potencia necesaria para el grupo electrógeno.	4

4.1.5	Clasificación según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión         (ITC-BT 40).	4

4.1.6	Reglamentación y normativa.	4

4.1.7	Características eléctricas principales.	4

4.1.8	Características generales.	5

4.1.9	Características de la sala.	6

4.1.10	Medidas correctoras.	6

4.1.11	Interconexiones entre el grupo electrógeno y los cuadros.	7

4.1.12	Neutro del grupo electrógeno.	8

4.1.13	Ensayo de funcionamiento.	8

4.1.14	Programa de ejecución.	8

4.1.15	Documentación.	8

4.2	Memoria de cálculos.	8

4.2.1	Gases de escape.	8

4.2.2	Depósito de combustible.	8

4.2.3	Ventilación.	9

4.2.4	Cálculo de la interconexión entre el grupo electrógeno y el cuadro eléctrico.	9

4.2.4.1	Cálculo por intensidad máxima admisible.	9

4.2.4.2	Cálculo por caída de tensión máxima.	9

4.2.5	Potencia instalada y potencia máxima.	9

4.3	Planos.	9

4.3.1	Situación. Ubicación.	9

4.3.2	Obra civil.	10

4.3.3	Esquema eléctrico.	10

4.4	Pliego de Condiciones.	10

4.5	Mediciones y presupuesto.	10

4.5.1	Obra civil.	11

4.5.2	Grupo electrógeno.	11

4.5.3	Instalación eléctrica.	11

4.6	Seguridad y Salud.	11

4.6.1	Estudio completo de Seguridad y Salud.	11

4.6.2	Estudio Básico de Seguridad y Salud.	12

4.7	Estudio de impacto medioambiental (Si procede).	12

GUÍA DE PROYECTOS.

GRUPOS GENERADORES ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN

## AMBITO DE APLICACIÓN.

### Introducción.

La presente GUIA DE PROYECTOS GRUPO ELECTRÓGENO pretende ayudar a los proyectistas a la realización de los proyectos o anexos del mismo que se refieren a la instalación de grupos generadores eléctricos en Baja Tensión.

No están incluidos en esta guía los grupos generadores de baja tensión que puedan trabajar en paralelo con la red.

Los documentos y contenidos mínimos son los que se describen a continuación.

## NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN.

### Normativa de carácter estatal.

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias.

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2002/18099

- Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas. Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre.

### Normativa de carácter local.

- Ordenanzas Municipales, si existiesen.

## CONTENIDO MÍNIMO DEL PROYECTO.

### Memoria descriptiva.

3.1.1 Antecedentes y objeto del Proyecto.

3.1.2 Peticionario, promotor y titular de la instalación.

3.1.3 Situación y emplazamiento de la instalación.

3.1.4 Potencia necesaria para el grupo electrógeno.

3.1.5 Clasificación según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (ITC-BT 40).

3.1.6 Reglamentación y normativa.

3.1.7 Características eléctricas principales.

3.1.8 Características generales.

3.1.9 Características de la sala.

3.1.10 Medidas correctoras.

3.1.11 Interconexiones entre el grupo electrógeno y los cuadros.

3.1.12 Neutro del grupo electrógeno.

3.1.13 Ensayo de funcionamiento.

3.1.14 Programa de ejecución.

3.1.15 Documentación.

### Memoria de cálculos.

3.2.1 Gases de escape.

3.2.2 Depósito de combustible.

3.2.3 Ventilación.

3.2.4 Cálculo de la interconexión entre el grupo electrógeno y el cuadro eléctrico.

3.2.4.1 Cálculo por intensidad máxima admisible.

3.2.4.2 Cálculo por caída de tensión máxima.

3.2.5 Potencia instalada y potencia máxima.

### Planos.

3.3.1 Situación. Ubicación.

3.3.2 Obra civil.

3.3.3 Esquema eléctrico.

### Pliego de Condiciones Técnicas.

### Mediciones y presupuesto.

3.5.1 Obra civil.

3.5.2 Grupo electrógeno.

3.5.3 Instalación eléctrica.

### Seguridad y Salud.

3.6.1.-Estudio completo de Seguridad y Salud.

3.6.2.-Estudio Básico de Seguridad y Salud.

## DESARROLLO DE LOS APARTADOS DEL PROYECTO.

### Memoria descriptiva.

#### Antecedentes y objeto del Proyecto.

Justificación de necesidad técnica de la instalación de un grupo electrógeno, así como la misión del mismo.

#### Peticionario, promotor y titular de la instalación.

Se indicará el nombre, domicilio social e identificación fiscal tanto del peticionario como del titular de la instalación.

#### Situación y emplazamiento de la instalación.

Se indicará de forma precisa el lugar donde se instalará el grupo.

#### Potencia necesaria para el grupo electrógeno.

Justificación de la potencia del grupo. Se deberán indicar también, las instalaciones, así como las potencias de las instalaciones a las que alimentará el grupo electrógeno.

#### Clasificación según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión         (ITC-BT 40).

Indicar la clasificación según RBT (ITC-40).

#### Reglamentación y normativa.

Indicación de la reglamentación de aplicación al Proyecto con expresión de nombres y fechas de aprobación.

#### Características eléctricas principales.

Se indicará en esta apartado las principales características eléctricas del grupo electrógeno:

Tipo de suministro:		(Monofásico, Trifásico con N, Trifásico)

Servicio:				(Aislado, Asistido)

Tensión:				V

Frecuencia:				Hz

Potencia:				KVA

Tipo de régimen de neutro:	(TT, IT, otros)

#### Características generales.

Descripción general del equipo (motor, generador, cuadro de mando, automatismo, depósito nodriza, etc.).

Motor:

- Marca, modelo.

- Tipo de combustible.

- Sistema de refrigeración.

- Sistema de escape.

- Sistema de lubricación.

- Sistema de arranque.

Generador:

- Marca, modelo.

- Potencia.

- Velocidad.

- Frecuencia.

- Tensión.

- Aislamiento. (Clase).

- Reactancia subtransitoria directa (X”d).

- Relación de cortocircuito.

Conjunto Motor-Alternador:

- Consumo de combustible (100 % carga):

- Dimensiones:

- Peso (máximo con depósitos llenos).

Depósito de combustible:

- Dimensiones.

- Ubicación.

Automatismo:

En su caso, descripción del automatismo con indicación de los umbrales y tiempos, así como indicación de las señales necesarias para su correcto funcionamiento.

Sistemas auxiliares

Se describirá en este punto los sistemas auxiliares tales como:

- Cargador de baterías (tanto para el arranque del motor como para el mantenimiento y vigilancia de la red).

- Sistemas de alarma y protecciones del grupo.

Cuadro eléctrico.

Descripción de las protecciones de salida del generador.

Si coincide con el cuadro de conmutación red-grupo, descripción del mismo.

#### Características de la sala.

En este apartado se describirán las características constructivas principales de la sala donde se ubicará el Grupo Electrógeno. Entre otras:

- Accesos.

- Dimensiones.

- Ventilación del local.

- Iluminación y señalización.

#### Medidas correctoras.

Se indicará en este apartado las medidas correctoras adoptadas sobre cada uno de los siguientes puntos:

Escape de gases

Descripción de la instalación necesaria para la evacuación de los gases de escape, con indicación del lugar donde se liberan éstos, así como el tratamiento que reciben en su caso.

Bancada y Vibraciones

Descripción de las medidas adoptadas para la fijación del Grupo y la atenuación de las vibraciones.

Ruidos

Descripción de las medidas adoptadas (en su caso) para la atenuación del ruido.

Depósito de combustible

Descripción de los depósitos de combustible necesarios en función de los consumos y tiempos previstos de funcionamiento.

Indicación de las dimensiones, pesos y ubicación.

Ventilación.

Descripción del sistema de ventilación, teniendo en cuenta los caudales necesarios para dispar el calor del:

- Radiador.

- Motor.

- Proporcionar aire necesario para la combustión.

Iluminación.

Descripción y justificación del sistema de iluminación en la sala.

Enclavamiento.

El grupo electrógeno deberá de contar con un sistema de conmutación para todos los conductores activos y el neutro que impida el acoplamiento simultáneo con la red eléctrica. (ITC-BT-40)

Otras medidas correctoras.

- Elementos y/o medidas para protección contra incendios.

- Elementos y dispositivos de protección mecánica.

- Existencia de los esquemas y manuales de funcionamiento del grupo. Así como instrucciones para el mantenimiento y uso del mismo.

#### Interconexiones entre el grupo electrógeno y los cuadros.

Se indicará en este apartado las características de los conductores y su trazado. Deberán de ser resistentes al fuego para permitir sus utilización en caso de incendio.

#### Neutro del grupo electrógeno.

Se indicará el tipo de régimen de neutro elegido (igual al de la red si ésta existe), así como la descripción detallada de la forma de obtenerlo.

En caso de neutro puesto a tierra, el cálculo de la impedancia máxima de puesta a tierra.

#### Ensayo de funcionamiento.

En función de las características del grupo, indicar los ensayos necesarios para la comprobación del buen estado del mismo.

#### Programa de ejecución.

Indicar las fases en que se desarrollará lo establecido en el Proyecto y la fecha prevista para su puesta en marcha.

#### Documentación.

Se ha de mencionar la documentación necesaria para la puesta en marcha de la instalación proyectada; boletines de instalación, certificados técnicos y demás requisitos establecidos por los órganos de la administración.

### Memoria de cálculos.

#### Gases de escape.

Se justificarán mediante cálculos las secciones de los conductos de salida de los gases de escape.

#### Depósito de combustible.

Se justificará el volumen del depósito de combustible, valorando el tiempo de funcionamiento y el consumo.

#### Ventilación.

Se calcularán los caudales necesarios para la refrigeración del grupo electrógeno, tanto del motor como del radiador, así como el aire necesario para la combustión.

#### Cálculo de la interconexión entre el grupo electrógeno y el cuadro eléctrico.

Se justificará la sección y disposición de los cables de interconexión entre el Grupo y el/los cuadros de conmutación.

##### Cálculo por intensidad máxima admisible.

Se justificará la sección de los cables atendiendo al criterio de la máxima intensidad admisible.

##### Cálculo por caída de tensión máxima.

De la misma forma, se comprobará que la caída de tensión es inferior a la permitida.

#### Potencia instalada y potencia máxima.

Se indicará la potencia instalada y la máxima posible en función de la utilización.

### Planos.

#### Situación. Ubicación.

El plano identificará el lugar donde se realicen las obras del proyecto. Se indicará la ubicación de la sala del grupo y su posición respecto al resto del edificio o del resto de la obra.

#### Obra civil.

En este plano se indicarán las características de la sala, la disposición del grupo, así como los detalles de la obra civil necesaria, tales como dimensiones de las rejillas de ventilación, tubos de salida de gases de escape, detalles de la bancada, antivibratorios, aislamiento acústico.

#### Esquema eléctrico.

Esquema del cuadro de grupo y de conmutación, con indicación de las protecciones proyectadas.

### Pliego de Condiciones.

Se acompañará del correspondiente Pliego de Condiciones. Se atenderá especialmente a los siguientes puntos:

- Calidad y características de los materiales.

- Ejecución de las instalaciones.

- Pruebas y ensayos.

- Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.

- Certificados y documentación.

- Libro de órdenes.

### Mediciones y presupuesto.

Presupuesto de ejecución por contrata de las obras con indicación de impuestos aplicables en forma literal y numérica.

#### Obra civil.

Se describirán los elementos constitutivos de la Obra Civil.

#### Grupo electrógeno.

En esta partida se consignarán los costos del grupo generador.

#### Instalación eléctrica.

Se incluyen los elementos que componen la instalación eléctrica.

### Seguridad y Salud.

Se incluirá el preceptivo estudio de seguridad y salud laboral, o el Estudio Básico, según corresponda.

#### Estudio completo de Seguridad y Salud.

Se incluirá en el proyecto cuando se den alguno de los supuestos siguientes:

- Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759 euros.

- Que la duración estimada de las obras e instalaciones sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.

- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

Este Estudio estará formado por Memoria, Planos, Pliego de Condiciones y Presupuesto. Este Presupuesto se incluirá como capítulo en los del proyecto.

#### Estudio Básico de Seguridad y Salud.

En los proyectos de obras e instalaciones no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, se elaborará un Estudio Básico de Seguridad y Salud.

### Estudio de impacto medioambiental (Si procede).

Se realizara un estudio de impacto medioambiental si procede